{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVX-D9W / ERLA-DV37"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVX16S18DJ9W / ERLA16DAV37","EBVX16S23DJ9W / ERLA16DAV37","EBVX16S18DJ9W / ERLA16D2V37","EBVX16S23DJ9W / ERLA16D2V37"]
["Učin grijanja","Nom.","","","kW","16.0 (2) (1)","16.0 (1) (2)","16.0 (1) (2)","16.0 (2) (1)"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","13.8 (3), 15.9 (4)","13.8 (3), 15.9 (4)","13.8 (3), 15.9 (4)","13.8 (3), 15.9 (4)"]
["Ulazna struja","Grijanje","","Nom.","kW","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)","3.53 (1), 4.56 (2)"]
["","Hlađenje","","Nom.","kW","4.68 (3), 3.82 (4)","4.68 (3), 3.82 (4)","4.68 (3), 3.82 (4)","4.68 (3), 3.82 (4)"]
["Ulazna snaga","Potrošna topla voda od 10°C do 50 °C","","Nom.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Vrijeme zagrijavanja od 10°C do 50 °C.","hr","","","","1 sat i 25 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","1 sat i 25 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","1 sat i 25 minuta pri temperaturi okoline od 7°C","1 sat i 25 minuta pri temperaturi okoline od 7°C"]
["COP","","","","","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)","4.53 (1), 3.51 (2)"]
["EER","","","","","2.94 (3), 4.16 (4)","2.94 (3), 4.16 (4)","2.94 (3), 4.16 (4)","2.94 (3), 4.16 (4)"]
["SEER","","","","","5.76 (5)","5.76 (5)","5.76 (5)","5.76 (5)"]
["Grijanje potrošne tople vode","Općenito","","Deklarirani profil opterećenja","","L","XL","L","XL"]
["","Prosječni klimatski uvjeti","","Razred energetske učinkovitosti grijanja vode","","A+","A","A+","A"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 55°C","Općenito","SCOP","","3.35","3.35","3.35","3.35"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A++","A++","A++","A++"]
["","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C","Općenito","SCOP","","4.68","4.68","4.68","4.68"]
["","","","Razred sezonske učinkovitosti grijanja prostora","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Napomene","","","","","(1) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(3) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(4) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(4) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(4) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825"]
["","","","","","(6) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Stanje 1: hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(8) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(8) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°."]