{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVX-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVX11S18DJ9W","EBVX11S23DJ9W","EBVX16S18DJ9W","EBVX16S23DJ9W"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo + crno","Bijelo + crno","Bijelo + crno","Bijelo + crno"]
["","Materijal","","","","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","1655","1855","1655","1855"]
["","","","Širina","mm","595","595","595","595"]
["","","","Dubina","mm","634","634","634","634"]
["Težina","Uređaj","","","kg","124","133","124","133"]
["PED","Kategorija","","","","Kategorija II","Kategorija II","Kategorija II","Kategorija II"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","44.0","44.0","44.0","44.0"]
["Razina tlaka zvuka","Nom.","","","dBA","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","15","15","15","15"]
["","","","Maks.","°C","60","60","60","60"]
["","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","Na strani vode","Min.","°C","5","5","5","5"]
["","","","Maks.","°C","22","22","22","22"]
["Napajanje","Naziv","","","","Pogledajte napomenu 6","Pogledajte napomenu 6","Pogledajte napomenu 6","Pogledajte napomenu 6"]
["Električni grijač","Napajanje","","Ime","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Faza","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Napon","V","400","400","400","400"]
["","Preporučeni osigurači","","","A","20","20","20","20"]
["Napomene","","","","","(1) - Područje rada je prošireno na niže brzine protoka ovisno o načinu rada - pogledajte ESP krivulju.","(1) - Područje rada je prošireno na niže brzine protoka ovisno o načinu rada - pogledajte ESP krivulju.","(1) - Područje rada je prošireno na niže brzine protoka ovisno o načinu rada - pogledajte ESP krivulju.","(1) - Područje rada je prošireno na niže brzine protoka ovisno o načinu rada - pogledajte ESP krivulju."]
["","","","","","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K"]
["","","","","","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","","(4) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°.","(4) - Izmjereno s padom tlaka od 10 kPa u sustavu grijanja pri radnim uvjetima izlazne vode od 47-55°C u prostoriji s okolnom temperaturom od 20°C. DB/WB 7°C/6°."]
["","","","","","(5) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(5) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(5) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(5) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona"]
["","","","","","(6) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(6) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(6) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)","(6) - 4-polni 20 A krivulja za 400 V razred okidanja C (pogledajte shemu ožičenja)"]