{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CB3V","EHVH08S18CB3V","EHVH08S26CB9W","EHVH11S26CB9W","EHVH11S18CB3V","EHVH16S26CB9W","EHVH16S18CB3V"]
["Nivo zvučnog tlaka","Nom.","","","dBA","","28.0 (7)"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","","42.0 (6)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","","600"]
["","","","Dubina","mm","","728"]
["","","","Visina","mm","","1,732"]
["Kućište","Materijal","","","","","Lim prevučen zaštitnim slojem"]
["","Boja","","","","","Bijelo"]
["PED","Kategorija","","","","","Kategorija I, Pogledajte napomenu 1"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","117"]
["Priključci za ožičenje","Za povezivanje s korisničkim sučeljem","","Primjedba","","","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500 m)"]
["","","","Količina","","","2"]
["Power supply","Naziv","","","","","Pogledajte napomenu 14"]
["Električni grijač","Napajanje","","Frekvencija","Hz","","50"]
["","","","Napon","V","","230"]
["","","","Ime","","","3V3"]
["","","","Faza","","","1~"]
["Napomene","","","","","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(1) - Kategorija PED jedinice: isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(1) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja)."]
["","","","","","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Područje rada prošireno je na niže brzine protoka jedino u slučaju kada jedinica radi samo s dizalicom topline. (Nije u pokretanju, nema BUH rada, nema odleđivanja).","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K","(2) - Na temelju dT od 45 K"]
["","","","","","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Na temelju dT od 45 K","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(3) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu"]
["","","","","","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(4) - Uključujući cjevovod + PHE + rezervni grijač; isključujući ekspanzijsku posudu","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(4) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - Izuzev vode u jedinici. Ovaj minimalan volumen vode dovoljan je za većinu primjena. Možda bude potrebna dodatna voda tijekom kritičnih procesa.","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se u prostoriji bez jeke na 1 m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša.","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se u prostoriji bez jeke na 1 m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se u prostoriji bez jeke na 1 m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se u prostoriji bez jeke na 1 m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se u prostoriji bez jeke na 1 m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se u prostoriji bez jeke na 1 m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša."]
["","","","","","(7) - 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon","(7) - Razina tlaka zvuka mjeri se u prostoriji bez jeke na 1 m udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost, ovisna o udaljenosti i akustici okoliša.","(7) - 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon","(7) - 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon","(7) - 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon","(7) - 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon","(7) - 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon"]
["","","","","","(8) - Za *RLQ* vanjske jedinice & > samo 55°C BUH, bez rada dizalice topline","(8) - 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon","(8) - Za *RLQ* vanjske jedinice & > samo 55°C BUH, bez rada dizalice topline","(8) - Pogledajte raspon rada za detalje u razlikama između *RHQ* i *RLQ* modele","(8) - Pogledajte raspon rada za detalje u razlikama između *RHQ* i *RLQ* modele","(8) - Pogledajte raspon rada za detalje u razlikama između *RHQ* i *RLQ* modele","(8) - Pogledajte raspon rada za detalje u razlikama između *RHQ* i *RLQ* modele"]
["","","","","","","(9) - Niže ako je rezervni grijač ugrađen; Ako nema rezervnog grijača, rad dizalice topline počinje na 10 °C","","(9) - Za *RLQ* vanjske jedinice & > samo 55°C BUH, bez rada dizalice topline","(9) - Za *RLQ* vanjske jedinice & > samo 55°C BUH, bez rada dizalice topline","(9) - Za *RLQ* vanjske jedinice & > samo 55°C BUH, bez rada dizalice topline","(9) - Za *RLQ* vanjske jedinice & > samo 55°C BUH, bez rada dizalice topline"]
["","","","","","","(10) - Pogledajte raspon rada za detalje u razlikama između *RHQ* i *RLQ* modele","","(10) - Za *RHQ* vanjske jedinice & > samo 50°C BUH, bez rada dizalice topline","(10) - Za *RHQ* vanjske jedinice & > samo 50°C BUH, bez rada dizalice topline","(10) - Za *RHQ* vanjske jedinice & > samo 50°C BUH, bez rada dizalice topline","(10) - Za *RHQ* vanjske jedinice & > samo 50°C BUH, bez rada dizalice topline"]
["","","","","","","(11) - Za *RLQ* vanjske jedinice & > samo 55°C BUH, bez rada dizalice topline"]
["","","","","","","(12) - Radna svojstva jedinice odgovaraju idealnim radnim uvjetima koji se mogu ponoviti u laboratorijskom ispitnom okruženju u skladu s priznatim industrijskim standardima (tj. EN14511)"]
["","","","","","","(13) - Za *RHQ* vanjske jedinice & > samo 50°C BUH, bez rada dizalice topline"]
["","","","","","","(14) - Gore navedeno napajanje hidrokutije predviđeno je samo za rezervni grijač. Razvodna kutija i pumpa hidrokutije napajaju se putem vanjske jedinice."]
["","","","","","","(15) - Odaberite promjer i tip u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo","","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo"]
["","Materijal","","","","Lim prevučen zaštitnim slojem","","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem","Lim prevučen zaštitnim slojem"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","1732","","1732","1732","1732","1732","1732"]
["","","","Širina","mm","600","","600","600","600","600","600"]
["","","","Dubina","mm","728","","728","728","728","728","728"]
["Težina","Uređaj","","","kg","116","","127","126","117","128","118"]
["PED","Kategorija","","","","Art3§3, Pogledajte napomenu 1","","Kategorija I, Pogledajte napomenu 1","Art3§3, Pogledajte napomenu 1","Art3§3, Pogledajte napomenu 1","Art3§3, Pogledajte napomenu 1","Art3§3, Pogledajte napomenu 1"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","42.0 (6)","","42.0 (6)","42.0 (6)","42.0 (6)","44.0 (6)","44.0 (6)"]
["Razina tlaka zvuka","Nom.","","","dBA","28.0 (7)","","28.0 (7)","28.0 (7)","28.0 (7)","30.0 (7)","30.0 (7)"]
["Raspon rada","Grijanje","Na strani vode","Min.","°C","15 (8)","","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)"]
["","","","Maks.","°C","55.0","","55.0","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)"]
["Napajanje","Naziv","","","","Pogledajte napomenu 14","","Pogledajte napomenu 14","Pogledajte napomenu 14","Pogledajte napomenu 14","Pogledajte napomenu 14","Pogledajte napomenu 14"]
["Električni grijač","Napajanje","","Ime","","3V3","","9W","9W","3V3","9W","3V3"]
["","","","Faza","","1~","","Pogledajte priručnik za montažu ili crtež 4D093592","Pogledajte priručnik za montažu ili crtež 4D093592","1~","Pogledajte priručnik za montažu ili crtež 4D093592","1~"]
["","","","Frekvencija","Hz","50","","50","50","50","50","50"]
["","","","Napon","V","230","","","","230","","230"]
["Ožičenja","Za povezivanje s korisničkim sučeljem","","Količina","","2","","2","2","2","2","2"]
["Priključci ožičenja","Za spajanje s korisničkim sučeljem","","Primjedba","","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500m)","","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500m)","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500m)","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500m)","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500m)","0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. duljina 500m)"]