{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":17,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CZXL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD740CZXL","EWAD830CZXL","EWAD900CZXL","EWADC10CZXL","EWADC11CZXL","EWADC12CZXL","EWADC13CZXL","EWADC14CZXL","EWADC15CZXL","EWADC16CZXL","EWADC17CZXL","EWADC18CZXL"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","734.1","828.5","898.2","1,033","1,090","1,232","1,303","1,444","1,538","1,616","1,701","1,795"]
["Regulacija učina","Metoda","","","","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna"]
["","Minimalni učin","","","%","20","20","20","20","20","20","20","20","20","13","13","13"]
["Priključna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","238","269.5","309.2","343.3","379.9","404.3","446.6","493.7","538.4","564.3","595.9","618.7"]
["EER","","","","","3.072","3.075","2.904","3.008","2.869","3.047","2.919","2.926","2.856","2.863","2.855","2.9"]
["IPLV","","","","","5.68","5.72","5.79","5.73","5.56","5.58","5.45","5.61","5.75","5.65","5.46","5.29"]
["SEER","","","","","4.85","4.98","5","5.13","5.02","5.22","5.19","5.23","5.11","5.07","5.15","5.26"]
["Dimenzije","Uređaj","","Dubina","mm","6,725","7,625","7,625","8,525","8,525","10,325","10,325","11,625","12,525","12,525","13,425","14,325"]
["","","","Visina","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Širina","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Težina","Radna težina","","","kg","6,530","7,140","7,390","8,160","8,160","9,240","9,640","10,260","10,600","12,640","13,460","14,210"]
["","Uređaj","","","kg","6,280","6,900","7,150","7,720","7,720","8,850","9,250","9,880","10,220","11,790","12,610","13,340"]
["Kućište","Boja","","","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo"]
["","Materijal","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["Zračni izmjenjivač topline","Tip","","","","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama"]
["Ventilator","Količina","","","","12","14","14","16","16","20","20","22","24","24","26","28"]
["","Tip","","","","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Kompresor","Količina_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Tip","","","","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor","Asimetrični jednovijčani kompresor"]
["","Početna metoda_","","","","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom"]
["Radno područje","Na strani zraka","Hlađenje","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Na strani vode","Isparivač","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Hlađenje","","Nom.","dBA","99","100","100","100","100","101","101","101","101","103","103","103"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","78","78","78","78","78","78","78","78","78","80","80","80"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Punjenje","","","kg","146","162","162","200","200","250","250","250","280","320.1","339.9","350.1"]
["","Krugovi","","Količina","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Raspon napona","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Jedinica","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","377","420","451","501","540","590","626","709","772","848","899","949"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","406","442","485","537","591","636","698","769","837","848","931","970"]
["","","","Maksimalno","A","529","584","632","697","755","824","877","979","1,081","1,132","1,193","1,255"]
["","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","535","588","633","728","816","825","877","1,000","1,125","1,224","1,253","1,283"]
["Napomene","","","","","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511","(1) - Izračuni učinkovitosti u skladu s normom EN 14511"]
["","","","","","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(2) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice"]
["","","","","","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada.","(3) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: inverterski pogonjena jedinica. Nema udara struje prilikom pokretanja. Deklarirane vrijednosti odnose se na struju u pripravnom načinu rada."]
["","","","","","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(4) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora."]
["","","","","","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora"]
["","","","","","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda","(7) - Tekućina: Voda"]
["","","","","","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(8) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(9) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(10) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]