{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":29,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-XRB1","EWAT145B-XRB1","EWAT180B-XRB2","EWAT220B-XRB2","EWAT230B-XRB1","EWAT250B-XRC1","EWAT280B-XRB2","EWAT320B-XRC1","EWAT390B-XRC2","EWAT510B-XRC2","EWAT630B-XRC2","EWAT720B-XRC2","EWAT760B-XRC2","EWATC10B-XRC2","EWAT085B-XRA1 (Archived)","EWAT115B-XRA1 (Archived)","EWAT200B-XRA2 (Archived)","EWAT220B-XRA2 (Archived)","EWAT230B-XRA1 (Archived)","EWAT310B-XRA2 (Archived)","EWAT360B-XRA1 (Archived)","EWAT370B-XRA2 (Archived)","EWAT540B-XRA2 (Archived)","EWAT700B-XRA2 (Archived)"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","60.2 (1)","65.6 (1)","65.3 (1)","65.8 (1)","66.7 (1)","64.9","67.1 (1)","65.7","65.9","66.7","67.2","67.5","67.6","68.1","60.2","63.9","65.5","65.8","66.7","67.2","67.8","67.7","68.9","69.6"]
["Radno područje","Na strani zraka","Hlađenje","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Na strani vode","Hlađenje","Maks.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Kompresor","Tip","","","","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Početna metoda_","","","","Direktno na liniju","Direktno na liniju","","Direktno na liniju","Direktno na liniju","","Direktno na liniju"]
["","Količina_","","","","2","2","4","4","2","2","4","3","4","4","5","6","6","8","2","2","4","4","2","4","3","4","5","6"]
["Zračni izmjenjivač topline","Tip","","","","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal"]
["Težina","Radna težina","","","kg","752","968","1,747","1,813","2,098","2,045","2,250","2,577","2,780","3,538","4,223","4,801","4,909","6,549","752","846","1,773","1,801","1,997","2,241","2,614","2,655","3,497","4,432"]
["","Uređaj","","","kg","747","959","1,736","1,802","2,082","2,020","2,231","2,550","2,740","3,480","4,160","4,720","4,830","6,450","744","837","1,763","1,790","1,977","2,220","2,590","2,627","3,458","4,396"]
["EER","","","","","2.66","2.89","2.84","2.58","2.84","2.977","2.87","3.135","2.869","3.019","2.990","3.107","3.003","2.985","2.64","2.78","2.68","2.58","2.83","2.76","2.7","2.66","2.66","2.71"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.02","4.18","4.21","4.17","4.16","4.12","4.24","4.15","4.2","4.23"]
["Radna tvar","GWP","","","","","","675","","","","","","","","","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Krugovi","","Količina","","","","2","","","","","","","","","","","","1","1","2","2","1","2","1","2","2","2"]
["","Punjenje","","","kg","8.4","10.3","12","18.9","22.7","44.0","28.7","50.0","30.5","39.5","49.0","55.0","57.5","75.0","10.5","12.5","36","37","30","50","50","58","78","100"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","82","136","168","208","225","241.40","265","313.20","370.32","489.48","603.94","687.57","729.00","965.50","81.68","108.36","187.07","207.97","223.94","283.97","327.53","345.32","500","656.69"]
["Izmjenjivač topline vode","Volumen vode","","","l","","","11","","","","","","","","","","","","5","6","11","11","16","19","20","20","42","50"]
["","Tip","","","","","","Mesingana ploča","","","","","","","","","","","","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča"]
["Priključna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","","","59.1","","","","","","","","","","","","30.9","39","69.8","80.7","79.2","103","121","130","188","242"]
["Sound power level","Hlađenje","","Nom.","dBA","77.9 (1)","84 (1)","84.2 (1)","84.8 (1)","86.2 (1)","84.0","86.6 (1)","85.4","85.6","87.0","87.9","88.6","88.7","90.0","77.9","81.9","84.5","84.8","86.2","86.7","87.7","87.6","89.3","90.7"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,238","2,236","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Dubina","mm","2,660","3,780","2,326","2,326","3,226","2,510","3,226","53,600","3,590","4,670","5,750","6,830","6,830","9,090","2,660","3,180","2,326","2,326","3,226","3,226","4,126","4,126","5,025","6,774"]
["","","","Visina","mm","1,801","1,822","2,540","2,540","2,540","2,535","2,540","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","1,801","1,801","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Regulacija učina","Minimalni učin","","","%","50","50","25","19","50","50","16","22","18","25","20","18","17","25","50","38","21","19","50","14","33","19","14","17"]
["","Metoda","","","","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Staged","Staged","Varijabilna","Varijabilna","Staged","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna"]
["Ventilator","Količina zraka","","Nom.","l/s","","","15,054","","","","","","","","","","","","6,673","8,896","15,054","15,054","18,819","22,582","26,346","26,346","37,637","52,692"]
["","","Hlađenje","Nom.","l/s","","","","","","18,900","","28,350","28,350","37,800","47,250","56,700","56,700","75,600"]
["","Brzina","","","o/min","","","700","","","","","","","","","","","","1,108","1,108","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["Izmjenjivač topline vode - isparivač","Pad tlaka na strani vode","Hlađenje","Nom.","kPa","","","","","","31.24","","51.60","55.59","16.26","24.12","20.74","23.17","31.46"]
["","Volumen vode","","","l","","","","","","23","","23","35","59","59","76","76","92"]
["Kompresor","Početna metoda_","","","","","","Direktno na liniju","","","","","","","","","","","","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Raspon napona","","Maks.","%","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","","-10","-10","0","-10","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","","","","","","400","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jedinica","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","79","108","","210","184","219","253","280","332","437","545","606","653","871"]
["","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","215","328","","399","506","647","543","703","750","845","944","999","1,042","1,240"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","59","83","","143","134","143","164","178","225","286","356","393","428","570"]
["","","","Maksimalno","A","75","100","","171","176","199","213","255","302","397","496","551","594","792"]
["Napomene","","","","","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","","","","","","","","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; okolina 35,0 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0"]
["","","","","","(2) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(2) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(2) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(2) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(2) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","","(2) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","","","","","","","","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281","(2) - U skladu sa standardom EN14825: 2013 vrijednosti za komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs primjenjuju pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(3) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(3) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(3) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","(3) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","","(3) - Razina zvučne snage (odnosi se na isparivač 12/7 °C, okolinu 35 °C u radu s punim opterećenjem) izmjerena je u skladu s ISO 9614 i Eurovent 8/1","","","","","","","","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu"]
["","","","","","(4) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(4) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(4) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(4) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","(4) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","","(4) - Certifikacija se odnosi samo na ukupnu razinu zvučne snage.","","","","","","","","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(4) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima"]
["","","","","","(5) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(5) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(5) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(5) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","(5) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","","(5) - Razina zvučnog tlaka izračunata je iz razine zvučne snage i služi samo za informaciju i ne smatra se obvezujućim podatkom","","","","","","","","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(5) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev."]
["","","","","","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","","","","","","","","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(6) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka."]
["","","","","","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","","","","","","","","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(7) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice."]
["","","","","","(8) - Tekućina: Voda","(8) - Tekućina: Voda","(8) - Tekućina: Voda","(8) - Tekućina: Voda","(8) - Tekućina: Voda","","(8) - Tekućina: Voda","","","","","","","","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču","(8) - Vrijednost se odnosi na pad tlaka samo u isparivaču"]
["","","","","","(9) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(9) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(9) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(9) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(9) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","","(9) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","","","","","","","","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore","(9) - Opcija FANMOD sadržana je u kontinuiranoj modulaciji brzine ventilatora i poboljšava rad pri djelomičnom opterećenju. Pojedinačne-V jedinice standardno su opremljene s kontinuiranom kontrolom ventilatora, više-V jedinica zahtjeva odvojene 99 - VFD ventilatore"]
["","","","","","(10) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(10) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(10) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(10) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(10) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","","(10) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","","","","","","","","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(10) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","","(11) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(11) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(11) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(11) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(11) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","","(11) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","","","","","","","","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(11) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja."]
["","","","","","(12) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(12) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(12) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(12) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(12) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","","(12) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","","","","","","","","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(12) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora."]
["","","","","","(13) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(13) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(13) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(13) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(13) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","","(13) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","","","","","","","","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(13) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora"]
["","","","","","(14) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(14) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(14) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(14) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(14) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","","(14) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","","","","","","","","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(14) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","","(15) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(15) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(15) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(15) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(15) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","","(15) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","","","","","","","","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(15) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1"]
["","","","","","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","","","","","","","","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(16) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima."]
["Hlađenje prostora","ηs,c","","","%","213.28","166.6","","179","169","","186.6"]
["Radna tvar","GWP","","","","675","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Krugovi","","Količina","","1","1","","2","1","1","2","1","2","2","2","2","2","2"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","Faza prekida.","Faza prekida.","","VFD pogonjen","VFD pogonjen","On/off (Uključeno/Isključeno)","VFD pogonjen","On/off (Uključeno/Isključeno)","On/off (Uključeno/Isključeno)","On/off (Uključeno/Isključeno)","On/off (Uključeno/Isključeno)","On/off (Uključeno/Isključeno)","On/off (Uključeno/Isključeno)","On/off (Uključeno/Isključeno)"]
["IPLV","","","","","4.74","4.76","","4.97","4.86","5.340","5.08","5.525","5.317","5.528","5.601","5.649","5.605","5.576"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","76.1","76.1","","88.9","76.1","88.9mm","88.9","88.9mm","88.9mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm"]
["SEER","","","","","4.13","4.24","","4.55","4.3","4.965","4.74","5.186","4.979","5.108","5.237","5.291","5.249","5.229"]
["Priključna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","30.8","46.9","","80.7","79.2","81.1","92.2","99.9","129.1","162.1","202.0","221.3","242.8","323.5"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["","Boja","","","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo"]
["Ventilator","Tip","","","","Direktni propeler","Direktni propeler","","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler"]
["","Količina","","","","6","10","","4","5","4","6","6","6","8","10","12","12","16"]
["Napomene","","","","","(17) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(17) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(17) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(17) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(17) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","","(17) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice."]
["Izmjenjivač topline vode - isparivač","Tip","","","","","","","","","Mesingana ploča","","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča","Mesingana ploča"]
["Radno područje","Na strani zraka","Hlađenje","Min.","°CDB","","","","","","-20","","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","52","","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Na strani vode","Isparivač","Min.","°CDB","","","","","","-13","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","30","","30","30","30","30","30","30","30"]