{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWHQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWHQ100G-SS","EWHQ120G-SS","EWHQ130G-SS","EWHQ150G-SS","EWHQ160G-SS","EWHQ190G-SS","EWHQ210G-SS","EWHQ240G-SS","EWHQ270G-SS","EWHQ340G-SS","EWHQ400G-SS"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","Nom.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Radna tvar","Krugovi","Količina","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","87.3 (1)","100.0 (1)","111 (1)","127 (1)","141 (1)","160 (1)","181 (1)","208 (1)","232 (1)","291 (1)","352 (1)"]
["Priključna snaga","Hlađenje","Nom.","kW","22.4 (1)","25.3 (1)","28.5 (1)","32.0 (1)","35.6 (1)","41.1 (1)","46.0 (1)","53.3 (1)","59.1 (1)","73.7 (1)","88.4 (1)"]
["","Grijanje","Nom.","kW","27.0 (2)","30.9 (2)","35.2 (2)","39.3 (2)","43.6 (2)","50.4 (2)","56.6 (2)","64.7 (2)","72.2 (2)","90.3 (2)","109 (2)"]
["Sound power level","Hlađenje","Nom.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["COP","","","","4.15 (2)","4.16 (2)","4.09 (2)","4.12 (2)","4.11 (2)","4.07 (2)","4.11 (2)","4.10 (2)","4.14 (2)","4.16 (2)","4.18 (2)"]
["Količina radne tvari","Po krugu","","kg","9.0","9.0","10.0","10.0","13.0","11.0","13.0","15.0","15.0","19.0","19.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","18.8","18.8","20.9","20.9","27.1","23.0","27.1","31.3","31.3","39.7","39.7"]
["Kompresor","Tip","","","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor"]
["","Količina_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Dubina","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","Visina","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Izmjenjivač topline vode - kondenzator","Tip","","","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline"]
["Regulacija učina","Minimalni učin","","%","50.0","43.0","50.0","44.0","50.0","45.0","50.0","43.0","50.0","40.0","50.0"]
["","Metoda","","","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak"]
["Težina","Radna težina","","kg","558","654","782","830","873","908","995","1,019","1,031","1,202","1,334"]
["","Uređaj","","kg","519","608","728","770","808","838","880","930","941","1,090","1,203"]
["Izmjenjivač topline vode - isparivač","Tip","","","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline."]
["","Volumen vode","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","3.90 (1)","3.95 (1)","3.91 (1)","3.96 (1)","3.95 (1)","3.90 (1)","3.93 (1)","3.90 (1)","3.92 (1)","3.95 (1)","3.98 (1)"]
["ESEER","","","","4.70","4.84","4.65","4.86","4.80","4.89","4.86","4.83","4.79","4.90","4.83"]
["Kapacitet grijanja","Nom.","","kW","112 (2)","128 (2)","144 (2)","162 (2)","179 (2)","205 (2)","233 (2)","266 (2)","299 (2)","375 (2)","454 (2)"]
["Power supply","Faza","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Napomene","","","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem."]
["","","","","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem"]
["","","","","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice","(3) - Razina zvučne snage (pod standardnim uvjetima) mjeri se u skladu s ISO9614 za Eurovent 8/1 za Eurovent certificirane jedinice"]
["","","","","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda"]
["","","","","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(5) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(6) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]
["","","","","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja","(8) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja kompresora pri 75% maksimalnog opterećenja"]
["","","","","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora"]
["","","","","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici"]
["","","","","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1"]