{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Nivo zvučnog tlaka","Hlađenje","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Radna tvar","Krugovi","","Količina","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tip","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Radno područje","Kondenzator","Hlađenje","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Isparivač","Hlađenje","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Grijanje","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Nom.","dBA","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Količina radne tvari","Po krugu","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Dubina","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Visina","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Compressor","Type","","","","","","","","","","","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor"]
["","Količina_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Izmjenjivač topline vode - kondenzator","Tip","","","","","","","","","","","Prijelaz „shell & tube“","Prijelaz „shell & tube“","Prijelaz „shell & tube“","Prijelaz „shell & tube“","Prijelaz „shell & tube“","Prijelaz „shell & tube“","Prijelaz „shell & tube“","Prijelaz „shell & tube“","Prijelaz „shell & tube“"]
["","Protok vode","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Regulacija učina","Minimalni učin","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Metoda","","","","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija"]
["Težina","Radna težina","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Uređaj","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Grijanje prostora","Izlaz za vodu u prosječnoj klimi 35°C","Općenito","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Izmjenjivač topline vode - isparivač","Protok vode","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Tip","","","","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline."]
["","Volumen vode","","","l","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Pad tlaka na strani vode","Hlađenje","Nom.","kPa","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Učin grijanja","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Raspon napona","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jedinica","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Učin grijanja, ulazna snaga jedince i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 15/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, ulazna snaga jedince i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 15/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, ulazna snaga jedince i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 15/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, ulazna snaga jedince i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 15/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, ulazna snaga jedince i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 15/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, ulazna snaga jedince i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 15/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, ulazna snaga jedince i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 15/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, ulazna snaga jedince i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 15/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, ulazna snaga jedince i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 15/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem"]
["","","","","","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(3) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(3) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(3) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(3) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(3) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(3) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(3) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(3) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - Maksimalna struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugog kompresora pri 75% od maksimalnog opterećenja","(5) - Maksimalna struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugog kompresora pri 75% od maksimalnog opterećenja","(5) - Maksimalna struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugog kompresora pri 75% od maksimalnog opterećenja","(5) - Maksimalna struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugog kompresora pri 75% od maksimalnog opterećenja","(5) - Maksimalna struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugog kompresora pri 75% od maksimalnog opterećenja","(5) - Maksimalna struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugog kompresora pri 75% od maksimalnog opterećenja","(5) - Maksimalna struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugog kompresora pri 75% od maksimalnog opterećenja","(5) - Maksimalna struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugog kompresora pri 75% od maksimalnog opterećenja","(5) - Maksimalna struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugog kompresora pri 75% od maksimalnog opterećenja"]
["","","","","","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(6) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(6) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(6) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(6) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(6) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(6) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(6) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(6) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora"]
["","","","","","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(7) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(7) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(7) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(7) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(7) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(7) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(7) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(7) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(8) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(9) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(9) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(9) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(9) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(9) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(9) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(9) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(9) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(11) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(11) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(11) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(11) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(11) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(11) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(11) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(11) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(12) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(12) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(12) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(12) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(12) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(12) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(12) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(12) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Casing","Colour","","","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo"]
["","Materijal","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["Compressor","Količina_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Type","","","","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor"]
["","Starting method","","","","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut"]
["Radno područje","Na strani vode","Isparivač","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Punjenje","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Krugovi","","Količina","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Jedinica","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Maksimalno","A","85","103","114","130","154","178","201"]