{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":18,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH335VZXSA1","EWWH365VZXSA1","EWWH450VZXSA1","EWWH525VZXSA1","EWWH580VZXSA1","EWWH670VZXSA1","EWWH800VZXSA1","EWWH875VZXSA2","EWWH950VZXSA2","EWWHC11VZXSA2","EWWHC12VZXSA2","EWWHC13VZXSA2","EWWHC14VZXSA2","EWWHC15VZXSA2"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","329","365","448","521","579","665","788","877","952","1,029","1,169","1,288","1,422","1,540"]
["Regulacija učina","Metoda","","","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna"]
["","Minimalni učin","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Ulazna struja","Hlađenje","Nom.","kW","60.5","66.6","81","96","109","121","147","168","185","198","224","248","276","298"]
["EER","","","","5.44","5.48","5.53","5.42","5.29","5.49","5.37","5.23","5.16","5.19","5.22","5.19","5.16","5.16"]
["ESEER","","","","7.14","7.56","8.32","8.32","8.34","8.46","8.55","8.26","8.26","8.5","8.54","8.81","8.61","8.72"]
["Dimenzije","Jedinica","Dubina","mm","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","Visina","mm","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","Širina","mm","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Težina","Uređaj","","kg","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Radna težina","","kg","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Izmjenjivač topline vode - isparivač","Tip","","","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev"]
["","Volumen vode","","l","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Kompresor","Tip","","","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor"]
["","Količina_","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","Nom.","dBA","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Nivo zvučnog tlaka","Hlađenje","Nom.","dBA","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Radna tvar","Tip","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Charge","","kg","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Krugovi","Količina","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Power supply","Faza","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Napomene","","","","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0"]
["","","","","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744"]
["","","","","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C"]
["","","","","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici"]
["","","","","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1"]
["","","","","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka."]
["","","","","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice."]
["","","","","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]
["","","","","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja."]