{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Nivo zvučnog tlaka","Hlađenje","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Radna tvar","Krugovi","Količina","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Charge","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Tip","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Power input","Hlađenje","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Sound power level","Hlađenje","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Količina radne tvari","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Kompresor","Tip","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Količina_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Dubina","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Visina","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Izmjenjivač topline vode - kondenzator","Tip","","","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline","Pločasti izmjenjivač topline"]
["","Protok vode","Nom.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Regulacija učina","Minimalni učin","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Metoda","","","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana","Fiksirana"]
["Težina","Radna težina","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Uređaj","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Izmjenjivač topline vode - isparivač","Protok vode","Nom.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Tip","","","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline."]
["","Volumen vode","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Faza","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Napomene","","","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem."]
["","","","","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem","(2) - Učin grijanja, priključna snaga jedinice i COP temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 5/10°C; kondenzator 40/45°C, jedinica pri radu pod punim opterećenjem"]
["","","","","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(3) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu"]
["","","","","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda","(4) - Tekućina: Voda"]
["","","","","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(5) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]
["","","","","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(6) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(7) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora","(8) - Maks. struja pokretanja jedinice: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja ventilatora"]
["","","","","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora","(9) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12/7°C; kondenzator 30/35°C; struja kompresora"]
["","","","","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(10) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici"]
["","","","","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(11) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(12) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1"]