{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWS-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWS120J-SS","EWWS140J-SS","EWWS150J-SS","EWWS180J-SS","EWWS210J-SS","EWWS240J-SS","EWWS270J-SS"]
["Nivo zvučnog tlaka","Hlađenje","","Nom.","dBA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Radno područje","Na strani vode","Isparivač","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Kompresor","Type","","","","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor"]
["","Starting method","","","","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut","Spoj zvijezda - trokut"]
["","Količina_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Težina","Radna težina","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675"]
["","Uređaj","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","GWP","","","","630","630","630","630","630","630","630"]
["","Krugovi","","Količina","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Punjenje","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","115.2","136.3","154.7","180.6","207.3","241","272.2"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Nom.","dBA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Dimenzije","Jedinica","","Širina","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Dubina","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Visina","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020"]
["Regulacija učina","Minimalni učin","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Metoda","","","","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["","Colour","","","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo"]
["Izmjenjivač topline vode - isparivač","Tip","","","","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline.","Pločasti izmjenjivač topline."]
["","Pad tlaka na strani vode","Hlađenje","Nom.","kPa","17.1","16.8","32.8","33.4","31.8","27.9","34.8"]
["","Volumen vode","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Raspon napona","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jedinica","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","89","107","120","136","158","183","207"]
["","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","154","154","154","154","154","154","154"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","50","60","70","78","87","105","117"]
["","","","Maksimalno","A","81","96","108","122","141","164","185"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; uvjeti okoline: 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB","(2) - Hlađenje: EW 23°C; LW 18°C; uvjeti okoline: 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Uvjet: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825","(5) - U skladu s EN14825"]
["","","","","","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju.","(6) - Ovisi o načinu rada, pogledajte priručnik za instalaciju."]
["","","","","","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona","(7) - Za više detalja pogledajte nacrt radnog raspona"]