{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":9,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWC-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWC06B5FV1B","FWC07B5FV1B","FWC08B5FV1B","FWC09B5FV1B"]
["Nivo zvučnog tlaka","Nizak","","","dBA","21.0","22.0","24.0","28.0"]
["","Visoko","","","dBA","29.0","33.0","39.0","43.0"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","","1","1","1","1"]
["","Instalacijski vodič","","","","1","1","1","1"]
["","Drenažno crijevo","","","","1","1","1","1"]
["","Metalna obujmica za drenažno crijevo","","","","1","1","1","1"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","","8","8","8","8"]
["","Vijci","","","","4","4","4","4"]
["","O prsten","","","","4","4","4","4"]
["","Izolacija","","","","6","6","6","6"]
["Ukupna razina zvučne snage","Niska","","","dBA","33.0","36.0","36.0","40.0"]
["","Visoka","","","dBA","43.0","47.0","53.0","57.0"]
["Protok vode","Pad tlaka na vodenoj strani","Grijanje","Visoki","kPa","18","22","30","38"]
["","","Hlađenje","Visoki","kPa","15","18","23","30"]
["Priključci cjevovoda","Drain","","OD","mm","VP25 (vanjski promjer 32, unutarnji promjer 25)","VP25 (vanjski promjer 32, unutarnji promjer 25)","VP25 (vanjski promjer 32, unutarnji promjer 25)","VP25 (vanjski promjer 32, unutarnji promjer 25)"]
["","Voda","","Ulaz","","3/4\" BSP (ženski navoj)","3/4\" BSP (ženski navoj)","3/4\" BSP (ženski navoj)","3/4\" BSP (ženski navoj)"]
["","","","Izlaz","","3/4\" BSP (ženski navoj)","3/4\" BSP (ženski navoj)","3/4\" BSP (ženski navoj)","3/4\" BSP (ženski navoj)"]
["Ulazna struja","Visoka","","","kW","0.046","0.055","0.077","0.107"]
["","Niska","","","kW","0.035","0.038","0.040","0.046"]
["Dopuštena temperatura vode","Grijanje","","Maks.","°C","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["","","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","Hlađenje","","Min.","°C","5 (4)","5 (4)","5 (4)","5 (4)"]
["","","","Maks.","°C","70 (4)","70 (4)","70 (4)","70 (4)"]
["Dimenzije","Jedinica","","Širina","mm","840","840","840","840"]
["","","","Dubina","mm","840","840","840","840"]
["","","","Visina","mm","288","288","288","288"]
["Težina","Uređaj","","","kg","29","29","29","29"]
["Ventilator","Količina zraka","","Nizak","m³/h","708","804","852","1,014"]
["","","","Visoko","m³/h","1,032","1,200","1,476","1,746"]
["Rashladni učin (standardni uvjeti)","Ukupni učin 4 cijevi","","Niski","kW","4.3 (1)","4.6 (1)","4.8 (1)","5.7 (1)"]
["","","","Visoki","kW","5.9 (1)","6.3 (1)","7.2 (1)","8.3 (1)"]
["","Osjetni učin 4 cijevi","","Niski","kW","3.1 (1)","3.3 (1)","3.5 (1)","4.0 (1)"]
["","","","Visoki","kW","4.2 (1)","4.6 (1)","5.4 (1)","6.4 (1)"]
["Učin grijanja (standardni uvjeti)","Učin 4 cijevi","","Niski","kW","5.2 (3)","5.5 (3)","5.8 (3)","6.8 (3)"]
["","","","Visoki","kW","6.9 (3)","7.8 (3)","9.2 (3)","10.4 (3)"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: zrak 27°CDB, 19°CWB; temperatura vode na ulazu 7°C; temperatura vode na izlazu 12°C","(1) - Hlađenje: zrak 27°CDB, 19°CWB; temperatura vode na ulazu 7°C; temperatura vode na izlazu 12°C","(1) - Hlađenje: zrak 27°CDB, 19°CWB; temperatura vode na ulazu 7°C; temperatura vode na izlazu 12°C","(1) - Hlađenje: zrak 27°CDB, 19°CWB; temperatura vode na ulazu 7°C; temperatura vode na izlazu 12°C"]
["","","","","","(2) - Grijanje: 2-cijevni: zrak 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura ulazne vode 45 °C; temperatura izlazne vode 40 °C;","(2) - Grijanje: 2-cijevni: zrak 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura ulazne vode 45 °C; temperatura izlazne vode 40 °C;","(2) - Grijanje: 2-cijevni: zrak 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura ulazne vode 45 °C; temperatura izlazne vode 40 °C;","(2) - Grijanje: 2-cijevni: zrak 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura ulazne vode 45 °C; temperatura izlazne vode 40 °C;"]
["","","","","","(3) - Grijanje: 4-cijevni: zrak 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura ulazne vode 65 °C; temperatura izlazne vode 55 °C;","(3) - Grijanje: 4-cijevni: zrak 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura ulazne vode 65 °C; temperatura izlazne vode 55 °C;","(3) - Grijanje: 4-cijevni: zrak 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura ulazne vode 65 °C; temperatura izlazne vode 55 °C;","(3) - Grijanje: 4-cijevni: zrak 20 °CDB, 15 °CWB; temperatura ulazne vode 65 °C; temperatura izlazne vode 55 °C;"]
["","","","","","(4) - Nemojte dopustiti da u jedinicu uđe voda manja od 5°C ili veća od 50°/70°C, to može oštetiti jedinicu","(4) - Nemojte dopustiti da u jedinicu uđe voda manja od 5°C ili veća od 50°/70°C, to može oštetiti jedinicu","(4) - Nemojte dopustiti da u jedinicu uđe voda manja od 5°C ili veća od 50°/70°C, to može oštetiti jedinicu","(4) - Nemojte dopustiti da u jedinicu uđe voda manja od 5°C ili veća od 50°/70°C, to može oštetiti jedinicu"]