{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Rashladni učin","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Priključna snaga – 50 Hz","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Širina","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Dubina","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Težina","Uređaj","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo"]
["Ventilator","Količina zraka - 50Hz","Hlađenje","Na većoj brzini ventilatora","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Razina zvučnog tlaka","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","","","VP","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Plin","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","","","VP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Odvod vode","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Zračni filtar","Tip","","","","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo"]
["Standardna dodatna oprema","Instalacijska ploča","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Opće mjere sigurnosti","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materijal stezaljke žice","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Izolirana grijaća traka","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Uzorak za montažu","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vreća s vijcima","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Napajanje","Naziv","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","(4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["","","","","","(8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["","","","","","(9) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(9) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(9) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(9) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(9) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(9) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(9) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]