{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Hlađenje","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instalacijska ploča","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Papirni uzorak za instalaciju","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolacijska traka","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Stezaljke","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vijci","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Radna tvar","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potrošnja snage - 50 Hz","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Učin hlađenja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Plin","","VP","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Odvod vode","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Zračni filtar","Tip","","","","Periva plastična mreža","Periva plastična mreža","Periva plastična mreža","Periva plastična mreža","Periva plastična mreža","Periva plastična mreža","Periva plastična mreža"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Dubina","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Visina","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Kućište","Boja","","","","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo","Bijelo"]
["Težina","Uređaj","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilator","Količina zraka - 50 Hz","Hlađenje","Na većoj brzini ventilatora","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Kapacitet grijanja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Naziv","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (vodoravno)"]
["","","","","","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (vodoravno)"]
["","","","","","(3) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(3) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(3) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(3) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(3) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(3) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(3) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora."]
["","","","","","(4) - Razine zvuka mjere se u prostoriji bez jeke.","(4) - Razine zvuka mjere se u prostoriji bez jeke.","(4) - Razine zvuka mjere se u prostoriji bez jeke.","(4) - Razine zvuka mjere se u prostoriji bez jeke.","(4) - Razine zvuka mjere se u prostoriji bez jeke.","(4) - Razine zvuka mjere se u prostoriji bez jeke.","(4) - Razine zvuka mjere se u prostoriji bez jeke."]
["","","","","","(5) - Radna buka razlikuje se ovisno o radnim uvjetima i okolini","(5) - Radna buka razlikuje se ovisno o radnim uvjetima i okolini","(5) - Radna buka razlikuje se ovisno o radnim uvjetima i okolini","(5) - Radna buka razlikuje se ovisno o radnim uvjetima i okolini","(5) - Radna buka razlikuje se ovisno o radnim uvjetima i okolini","(5) - Radna buka razlikuje se ovisno o radnim uvjetima i okolini","(5) - Radna buka razlikuje se ovisno o radnim uvjetima i okolini"]
["","","","","","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.","(6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice."]
["","","","","","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(10) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["","","","","","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["","","","","","(12) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(12) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(12) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(12) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(12) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(12) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(12) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["","","","","","(13) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(13) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(13) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(13) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(13) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(13) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A","(13) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A"]
["","","","","","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA","(14) - MFA < 4 x FLA"]