{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":7,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-MB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ250MBVE","FXMQ200MBVE (Archived)"]
["Nivo zvučnog tlaka","Hlađenje","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","45","45"]
["","","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","48","48"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","","Priručnik za instalaciju i rukovanje","Priručnik za instalaciju i rukovanje"]
["","Spojne cijevi","","","","Spojne cijevi","Spojne cijevi"]
["","Umeci za brtvljenje","","","","Umeci za brtvljenje","Umeci za brtvljenje"]
["","Stezaljke","","","","Stezaljke","Stezaljke"]
["","Vijci","","","","Vijci","Vijci"]
["Radna tvar","GWP","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A"]
["Priključna snaga – 50 Hz","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.185","0.895"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.185","0.895"]
["Učin hlađenja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","28.0 (1)","22.4 (1)"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","9.52","9.52"]
["","","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Plin","","VP","mm","22.2","19.1"]
["","","","Tip","","Spoj lemom","Spoj lemom"]
["","Drain","","","","PS1B","PS1B"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","76","76"]
["Dimenzije","Jedinica","","Širina","mm","1,380","1,380"]
["","","","Dubina","mm","1,100","1,100"]
["","","","Visina","mm","470","470"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Težina","Uređaj","","","kg","132","132"]
["Ventilator","Vanjski statički tlak - 50 Hz","","Visoki","Pa","270","270"]
["","Količina zraka - 50 Hz","Hlađenje","Na većoj brzini ventilatora","m³/min","72","58"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","m³/min","62","50"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","31.5 (2)","25.0 (2)"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","16","16"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~"]
["","Naziv","","","","VE","VE"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m (vodoravno)","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m (vodoravno)"]
["","","","","","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m (vodoravno)","(2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m (vodoravno)"]
["","","","","","(3) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(3) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora."]
["","","","","","(4) - Vanjski statički tlak je promjenljiv : promijenite konektore u el. razvodnom ormariću, ovaj tlak znači : Visoki statički tlak - standardno","(4) - Vanjski statički tlak je promjenljiv : promijenite konektore u el. razvodnom ormariću, ovaj tlak znači : Visoki statički tlak - standardno"]
["","","","","","(5) - Zračni filter nije standardni dio no molimo vas da ga ugradite u sustav cjevovoda na usisnoj strani. Postavite njegovu kolorimetrijsku metodu (gravitacijska metoda) na 50% ili više.","(5) - Zračni filter nije standardni dio no molimo vas da ga ugradite u sustav cjevovoda na usisnoj strani. Postavite njegovu kolorimetrijsku metodu (gravitacijska metoda) na 50% ili više."]
["","","","","","(6) - Razine tlaka zvuka mjere se na 220 V.","(6) - Razine tlaka zvuka mjere se na 220 V."]
["","","","","","(7) - Vrijednosti zvuka mjere se u komori bez jeke.","(7) - Vrijednosti zvuka mjere se u komori bez jeke."]
["","","","","","(8) - Radna buka razlikuje se ovisno o radnim uvjetima i okolini","(8) - Radna buka razlikuje se ovisno o radnim uvjetima i okolini"]
["","","","","","(9) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(9) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(10) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(10) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","(11) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(11) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(12) - MFA < 4 x FLA","(12) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","","(13) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 15A","(13) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 15A"]
["","","","","","(14) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(14) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["","","","","","(15) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(15) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["","","","","","(16) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(16) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]