{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSCQ-TV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSCQ4TMV1B","RXYSCQ5TMV1B","RXYSCQ6TMV1B"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","51.0 (8)","52.0 (8)","53.0 (8)"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju","","","","1","1","1"]
["","Radni priručnik","","","","1","1","1"]
["","Spojne cijevi","","","","1","1","1"]
["Raspon učina","KS","","","","4","5","6"]
["Radno područje","Hlađenje","","Maksimalno","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Grijanje","","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","322.8","303.4","281.3"]
["Maksimalni broj spojivih unutarnjih jedinica","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Hlađenje prostora","B stanje (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.5","5.0","4.5"]
["","D stanje (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","4.8","4.9","5.0"]
["","","","EERd","","18.6","19.9","21.2"]
["","A stanje (35°C - 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","C stanje (25°C - 27/19)","","EERd","","11.4","10.5","8.9"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.6","4.7","4.7"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_"]
["Težina","Uređaj","","","kg","89","89","89"]
["Radna tvar","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Punjenje","","","kg","3.7","3.7","3.7"]
["","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Potrošnja snage - 50 Hz","Grijanje","Nom.","6 °C WB","kW","2.82 (5)","3.44 (5)","4.18 (5)"]
["Unutarnji indeks veza","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Maks.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Učin hlađenja","Pnazivna,c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP pri nazivnom učinu","6 °C WB","","","kW/kW","4.29","4.07","3.71"]
["Preporučene kombinacije","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Grijanje prostora (prosječna klima)","TOL","","COPd (nazivni COP)","","2.8","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (nazivna gornja granica grijanja)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tol (temperaturna granica rada)","°C","-10","-10","-10"]
["","D stanje (12°C)","","Pdh (nazivna gornja granica grijanja)","kW","4.0","4.0","4.0"]
["","","","COPd (nazivni COP)","","7.9","8.1","8.2"]
["","B stanje (2°C)","","COPd (nazivni COP)","","4.5","4.5","4.4"]
["","","","Pdh (nazivna gornja granica grijanja)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","C stanje (7°C)","","COPd (nazivni COP)","","6.3","6.4","6.6"]
["","","","Pdh (nazivna gornja granica grijanja)","kW","3.4","3.4","3.7"]
["","A stanje (-7°C)","","COPd (nazivni COP)","","3.2","3.1","3.1"]
["","","","Pdh (nazivna gornja granica grijanja)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","TBivalent","","Pdh (nazivna gornja granica grijanja)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (bivalentna temperatura)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (nazivni COP)","","2.8","2.7","2.7"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","10","10","10"]
["","","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Ukupna duljina cjevovoda","Sustav","Stvarno","m","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Plin","","VP","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["SEER","","","","","8.1","7.7","7.1"]
["Sound power level","Hlađenje","","Nom.","dBA","68.0 (7)","69.0 (7)","70.0 (7)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","940","940","940"]
["","","","Dubina","mm","460","460","460"]
["","","","Visina","mm","823","823","823"]
["ηs,h","%","","","","182.3","185.1","186.0"]
["Kapacitet grijanja","Pnazivna,h","","","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["","Nom.","","6 °C WB","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~"]
["","Naziv","","","","V1","V1","V1"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m","(1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","(2) - Hlađenje: T1: unutarnja temperatura 26,7 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 35 °CB, AHRI 1230:2010, uključene ulazne naponske unutarnje jedinice (spojene)","(2) - Hlađenje: T1: unutarnja temperatura 26,7 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 35 °CB, AHRI 1230:2010, uključene ulazne naponske unutarnje jedinice (spojene)","(2) - Hlađenje: T1: unutarnja temperatura 26,7 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 35 °CB, AHRI 1230:2010, uključene ulazne naponske unutarnje jedinice (spojene)"]
["","","","","","(3) - Hlađenje: T3: unutarnja temperatura 29,0 °C DB, 19,0 °C WB, vanjska temperatura: 46 °CB, ISO15042:2011, uključene ulazne naponske unutarnje jedinice (spojene)","(3) - Hlađenje: T3: unutarnja temperatura 29,0 °C DB, 19,0 °C WB, vanjska temperatura: 46 °CB, ISO15042:2011, uključene ulazne naponske unutarnje jedinice (spojene)","(3) - Hlađenje: T3: unutarnja temperatura 29,0 °C DB, 19,0 °C WB, vanjska temperatura: 46 °CB, ISO15042:2011, uključene ulazne naponske unutarnje jedinice (spojene)"]
["","","","","","(4) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 48 °CB, AHRI 1230:2010, uključene ulazne naponske unutarnje jedinice (spojene)","(4) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 48 °CB, AHRI 1230:2010, uključene ulazne naponske unutarnje jedinice (spojene)","(4) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 48 °CB, AHRI 1230:2010, uključene ulazne naponske unutarnje jedinice (spojene)"]
["","","","","","(5) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m","(5) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m","(5) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","(6) - Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja, RA DC vanjska, itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (on iznosi; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja, RA DC vanjska, itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (on iznosi; 50% ≤ CR ≤130%).","(6) - Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja, RA DC vanjska, itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (on iznosi; 50% ≤ CR ≤130%)."]
["","","","","","(7) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(7) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(7) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","(8) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(8) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(8) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka."]
["","","","","","(9) - Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik","(9) - Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik","(9) - Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik"]
["","","","","","(10) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(10) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(10) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB"]
["","","","","","(11) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora. Ova jedinica koristi samo inverterske kompresore. Struja pokretanja uvijek je ≤ maks. radnoj struji.","(11) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora. Ova jedinica koristi samo inverterske kompresore. Struja pokretanja uvijek je ≤ maks. radnoj struji.","(11) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora. Ova jedinica koristi samo inverterske kompresore. Struja pokretanja uvijek je ≤ maks. radnoj struji."]
["","","","","","(12) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc  ≥ minimalni Ssc","(12) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc  ≥ minimalni Ssc","(12) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc  ≥ minimalni Ssc"]
["","","","","","(13) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja.","(13) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja.","(13) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja."]
["","","","","","(14) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).","(14) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).","(14) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja)."]
["","","","","","(15) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta.","(15) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta.","(15) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta."]
["","","","","","(16) - FLA znači nazivnu radnu struju ventilatora","(16) - FLA znači nazivnu radnu struju ventilatora","(16) - FLA znači nazivnu radnu struju ventilatora"]
["","","","","","(17) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(17) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(17) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","(18) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(18) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(18) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(19) - Vrijednost automatskog SEER odgovara normalnom radu VRV IV-S dizalice topline, uključujući naprednu funkciju za uštedu energije (upravljanje varijabilnom temperaturom radne tvari)","(19) - Vrijednost automatskog SEER odgovara normalnom radu VRV IV-S dizalice topline, uključujući naprednu funkciju za uštedu energije (upravljanje varijabilnom temperaturom radne tvari)","(19) - Vrijednost automatskog SEER odgovara normalnom radu VRV IV-S dizalice topline, uključujući naprednu funkciju za uštedu energije (upravljanje varijabilnom temperaturom radne tvari)"]
["","","","","","(20) - Standardna ESEER vrijednost odgovara normalnom radu VRV IV-S dizalice topline ne uzevši u obzir naprednu funkciju za uštedu energije","(20) - Standardna ESEER vrijednost odgovara normalnom radu VRV IV-S dizalice topline ne uzevši u obzir naprednu funkciju za uštedu energije","(20) - Standardna ESEER vrijednost odgovara normalnom radu VRV IV-S dizalice topline ne uzevši u obzir naprednu funkciju za uštedu energije"]
["","","","","","(21) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom.","(21) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom.","(21) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom."]
["","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi","(22) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi","(22) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi"]
["","","","","","(23) - Ssc: kratkospojna struja","(23) - Ssc: kratkospojna struja","(23) - Ssc: kratkospojna struja"]
["","","","","","(24) - Za detaljni sadržaj standardne dodatne opreme pogledajte priručnik za ugradnju/uporabu","(24) - Za detaljni sadržaj standardne dodatne opreme pogledajte priručnik za ugradnju/uporabu","(24) - Za detaljni sadržaj standardne dodatne opreme pogledajte priručnik za ugradnju/uporabu"]