{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Hlađenje","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Standardna dodatna oprema","Vezice","","","","","2","2","2"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","","1","1","1"]
["","Naljepnica za rashladno sredstvo za regulaciju F-plina","","","","","1","1","1"]
["","Opće mjere sigurnosti","","","","","1","1","1"]
["","Oznaka energetske učinkovitosti LOT10","","","","","1","1","1"]
["Radna tvar","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Punjenje","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Type","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Promjer cjevovoda","Liquid","","OD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Duljina cjevovoda","Maks.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Sistem","Ne puni se","m","","40","40","40"]
["","","","Ekvivalent","m","","100","100","100"]
["","Plin","","OD","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Razlika razine","IU - IU","Maks.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","","66","69","70"]
["","Grijanje","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Kompresor","Tip","","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_"]
["Dimenzije","Jedinica","","Širina","mm","","940","940","940"]
["","","","Dubina","mm","","320","320","320"]
["","","","Visina","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Težina","Jedinica","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Phase","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","50","50","50"]
["","Napon","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Napomene","","","","","","(1) - U skladu s ENER serija 21","(1) - U skladu s ENER serija 21","(1) - U skladu s ENER serija 21"]
["","","","","","","(2) - europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi","(2) - europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi","(2) - europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi"]
["","","","","","","(3) - Ssc: kratkospojna struja","(3) - Ssc: kratkospojna struja","(3) - Ssc: kratkospojna struja"]
["","","","","","","(4) - Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvodi oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom ≤ 16 A po fazi.","(4) - Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvodi oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom ≤ 16 A po fazi.","(4) - Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvodi oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom ≤ 16 A po fazi."]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","990"]
["","","","Širina","mm","940"]
["","","","Dubina","mm","320"]
["Težina","Uređaj","","","kg","70"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Raspon rada","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","52"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","18.0"]
["Zvučna snaga","Hlađenje","","","dBA","65"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","46"]
["","Grijanje","","Nom.","dBA","49"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32"]
["","Punjenje","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","1.99"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","9.52"]
["","Plin","","VP","mm","15.9"]
["Priključci cjevovoda ","Duljina cjevovoda ","Maks. ","OU - IU","m","55"]
["","","Sistem ","Ekvivalent","m","75"]
["","","","Ne puni se","m","40"]
["Priključci cjevovoda","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","Pogledajte priručnik za instalaciju"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Napajanje","Faza","","","","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50"]
["","Napon","","","V","380-415"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","16"]