{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":13,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-NY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71N2Y1B","RZAG71N7Y1B","RZAG100N7Y1B","RZAG100N2Y1B","RZAG125N2Y1B","RZAG125N7Y1B","RZAG140N7Y1B","RZAG140N2Y1B"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","870","870","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Širina","mm","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Dubina","mm","460","460","460","460","460","460","460","460"]
["Težina","Uređaj","","","kg","81","81","85","85","94","94","94","94"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Raspon rada","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Zvučna snaga","Hlađenje","","","dBA","64","64","66","66","69","69","70","70"]
["","Grijanje","","","dBA","","","","","68 (1)","68 (1)","71 (1)","71 (1)"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","46","46","47","47","49","49","50","50"]
["","Grijanje","","Nom.","dBA","48","48","50","50","52","52","52","52"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Punjenje","","","kg","3.20","3.2","3.2","3.20","3.70","3.7","3.7","3.70"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","2.16","2.16","2.16","2.16","2.50","2.5","2.5","2.50"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","Plin","","VP","mm","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["Priključci cjevovoda ","Duljina cjevovoda ","Maks. ","OU - IU","m","55","55","85","85","85","85","85","85"]
["","","Sistem ","Ekvivalent","m","75","75","100","100","100","100","100","100"]
["","","","Ne puni se","m","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["Priključci cjevovoda","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Peel off F-gas label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Napajanje","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Napomene","","","","","","","","","(1) - U skladu s ENER serija 21","(1) - U skladu s ENER serija 21","(1) - U skladu s ENER serija 21","(1) - U skladu s ENER serija 21"]