{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG71L3V1B","RZQSG100L9V1B","RZQSG125L9V1B","RZQSG140L9V1B"]
["Dimenzije","Jedinica","","Visina","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Širina","mm","900","940","940","940"]
["","","","Dubina","mm","320","320","320","320"]
["Weight","Jedinica","","","kg","67","72.0","74.0","95.0"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_"]
["Radno područje","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°C WB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°C WB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Zvučna snaga","Hlađenje","","","dBA","65","70.0","70.0","69.0"]
["","Grijanje","","","dBA","","70.0","70.0","69.0"]
["Razina zvučnog tlaka","Hlađenje","","Nom.","dBA","49","53","54","53"]
["","Grijanje","","Nom.","dBA","51","57","58","54"]
["","Noćni tihi način rada","","Razina 1","dBA","","49","49","49"]
["Radna tvar","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Punjenje","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","VP","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Duljina cjevovoda","Maks.","OU - IU","m","50","50","50","50"]
["","","Sistem","Equivalent","m","70","70","70","70"]
["","","","Ne puni se","m","30","30","30","30"]
["","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju"]
["","razlika u razini","IU - OU","Maks.","m","15","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardna dodatna oprema","Vezice","","","","2","2","2","2"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","20","40","40","40"]
["Napomene","","","","","(1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(1) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi","(1) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi","(1) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi"]
["","","","","","(2) - europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom većom od 16 A i ≤ 75 A po fazi","(2) - Ssc: kratkospojna struja","(2) - Ssc: kratkospojna struja","(2) - Ssc: kratkospojna struja"]
["","","","","","(3) - kratkospojna struja","(3) - PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(3) - PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(3) - PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","","","(5) - EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A","(5) - EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A","(5) - EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A"]