{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SV-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","SV4A14AJV1B","SV6A14AJV1B","SV8A14AJV1B","SV1A25AJV1B"]
["Maksimalni indeks učina spojivih unutarnjih jedinica","","","","","400","600","650","250"]
["Maksimalni indeks učina spojivih unutarnjih jedinica po račvi","","","","","140","140","140","250"]
["Broj račvi","","","","","4","6","8","1"]
["Maksimalni broj spojivih unutarnjih jedinica","","","","","20","30","40","5"]
["Maksimalni broj unutarnjih spojivih jedinica po račvi","","","","","5","5","5","5"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","291","291","291","291"]
["","","","Širina","mm","600","1000","1000","600"]
["","","","Dubina","mm","845","845","845","845"]
["Težina","Uređaj","","","kg","32","45","48","27"]
["Radno područje","Temperature u okolini kućišta","","Min.","°CDB","5","5","5","5"]
["","","","Maksimalno","°CDB","32","32","32","32"]
["","Vlažnost u okolini kućišta","","Maks.","%","80","80","80","80"]
["Razina tlaka zvuka","Nom.","","","dBA","35.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)","36.0 (1)"]
["Razina zvučne snage","Nom.","","","dBA","49.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)","50.0 (2)"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Priključci cjevovoda","Vanjska jedinica ili protok radne tvari","Tekućina","Tip","","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection"]
["","","","VP","mm","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9","9.52, 12.7, 15.9"]
["","","Plin","Tip","","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection","Brazing connection"]
["","","","VP","mm","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6","15.9, 19.1, 22.2, 28.6"]
["","Unutarnja jedinica","Tekućina","Tip","","Tvrdo lemljeni spoj","Tvrdo lemljeni spoj","Tvrdo lemljeni spoj","Tvrdo lemljeni spoj"]
["","","","OD","mm","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)","6.35 (4), 9.52 (5)"]
["","","Plin","Tip","","Tvrdo lemljeni spoj","Tvrdo lemljeni spoj","Tvrdo lemljeni spoj","Tvrdo lemljeni spoj"]
["","","","OD","mm","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.52 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","1","","","1"]
["","Accessory pipe","","","","10","10","10","11"]
["","Stopper pipes","","","","6","4","4","2"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","9","5","5","5"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Ploča za zatvaranje kanala","","","","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing pad (large)","","","","1","1","1","1"]
["","Sealing pad (small)","","","","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","8","11","11","11"]
["Napajanje","Faza","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Napomene","","","","","(1) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(1) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(1) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.","(1) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka."]
["","","","","","(2) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(2) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(2) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.","(2) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","(3) - Potrebne dodatne cijevi","(3) - Potrebne dodatne cijevi","(3) - Potrebne dodatne cijevi","(3) - Potrebne dodatne cijevi"]
["","","","","","(4) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica manje ili jednake razredu 80 (nije potrebno rezanje izlazne cijevi)","(4) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica manje ili jednake razredu 80 (nije potrebno rezanje izlazne cijevi)","(4) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica manje ili jednake razredu 80 (nije potrebno rezanje izlazne cijevi)","(4) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica manje ili jednake razredu 80 (nije potrebno rezanje izlazne cijevi)"]
["","","","","","(5) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica veće ili jednake razredu 100 (potrebno je rezati izlaznu cijev)","(5) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica veće ili jednake razredu 100 (potrebno je rezati izlaznu cijev)","(5) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica veće ili jednake razredu 100 (potrebno je rezati izlaznu cijev)","(5) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica veće ili jednake razredu 100 (potrebno je rezati izlaznu cijev)"]
["","","","","","(6) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica manje ili jednake razredu 32 (nije potrebno rezanje izlazne cijevi)","(6) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica manje ili jednake razredu 32 (nije potrebno rezanje izlazne cijevi)","(6) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica manje ili jednake razredu 32 (nije potrebno rezanje izlazne cijevi)","(6) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica manje ili jednake razredu 32 (nije potrebno rezanje izlazne cijevi)"]
["","","","","","(7) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica između razreda 40 i 80 (potrebno je rezati izlaznu cijev)","(7) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica između razreda 40 i 80 (potrebno je rezati izlaznu cijev)","(7) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica između razreda 40 i 80 (potrebno je rezati izlaznu cijev)","(7) - Prilikom spajanja unutarnjih jedinica između razreda 40 i 80 (potrebno je rezati izlaznu cijev)"]
["","","","","","(8) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja.","(8) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja.","(8) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja.","(8) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja."]
["","","","","","(9) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).","(9) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).","(9) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).","(9) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja)."]
["","","","","","(10) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(10) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(10) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(10) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(11) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["Standardna dodatna oprema","Installation and operation manual","","","","","1","1"]