{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":14,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE","VAM250FCVE","VAM350FCVE (Archived)","VAM500FCVE (Archived)","VAM650FCVE (Archived)","VAM800FCVE (Archived)","VAM1000FCVE (Archived)","VAM1500FCVE (Archived)","VAM2000FCVE (Archived)"]
["Radno područje","Min.","","","°CDB","-15","-15"]
["","Maks.","","","°CDB","50","50"]
["","Relative humidity","","","%","80% ili manje","80% ili manje"]
["Razred SEC","","","","","B, Pogledajte napomenu 4","B, Pogledajte napomenu 4"]
["Težina","Uređaj","","","kg","24.0","24.0"]
["Sustav razmjene topline","","","","","Ukupna izmjena topline (osjetne + skrivene) zrak-zrak u poprečnom protoku.","Ukupna izmjena topline (osjetne + skrivene) zrak-zrak u poprečnom protoku."]
["Način rada","","","","","Režim izmjene topline, obilazni režim, režim osvježavanja","Režim izmjene topline, obilazni režim, režim osvježavanja"]
["Maksimalni protok pri 100 Pa ESP","Flow rate","","","m³/h","130","207"]
["Zvučna snaga (Lwa)","dB","","","","40","43"]
["Annual electricity consumption","kWh/a","","","","771 (4)","580 (4)"]
["Potrošnja snage - 50 Hz","Način rada razmjene topline","Nom.","Ultra visoko","kW","0.132","0.161"]
["","Obilazni način rada","Nom.","Ultra visoko","kW","0.132","0.161"]
["Element za razmjenu topline","","","","","Specijalno procesiran nezapaljivi papir","Specijalno procesiran nezapaljivi papir"]
["Razina tlaka zvuka - 50 Hz","Način rada razmjene topline","","Ultra visoko","dBA","27.0","28.0"]
["","Obilazni način rada","","Ultra visoko","dBA","27.0","28.0"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","776","776"]
["","","","Dubina","mm","525","525"]
["","","","Visina","mm","285","285"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Ventilator","Vanjski statički tlak - 50 Hz","","Ultra visoko","Pa","90.0","70.0"]
["","Količina zraka - 50 Hz","Način rada razmjene topline","Ultra visoko","m³/h","150","250"]
["","","Obilazni način rada","Ultra visoko","m³/h","150","250"]
["Annual heating saved","Cold climate","","","kWh/a","8,941 (4)","8,426 (4)"]
["","Average climate","","","kWh/a","4,571 (4)","4,307 (4)"]
["","Warm climate","","","kWh/a","2,067 (4)","1,948 (4)"]
["Promjer cijevi priključka","mm","","","","100","150"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~"]
["","Naziv","","","","VE","VE"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Napomene","","","","","(1) - Izmjereno na krivulji ventilatora 15 Pogledajte krivulje ventilatora","(1) - Izmjereno na krivulji ventilatora 15 Pogledajte krivulje ventilatora","(1) - Izmjereno na krivulji ventilatora 15 Pogledajte krivulje ventilatora","(1) - Izmjereno na krivulji ventilatora 15 Pogledajte krivulje ventilatora","(1) - Izmjereno na krivulji ventilatora 15 Pogledajte krivulje ventilatora","(1) - Izmjereno na krivulji ventilatora 15 Pogledajte krivulje ventilatora","(1) - Izmjereno na krivulji ventilatora 15 Pogledajte krivulje ventilatora","(1) - Izmjereno na krivulji ventilatora 15 Pogledajte krivulje ventilatora","(1) - Izmjereno na krivulji ventilatora 15 Pogledajte krivulje ventilatora"]
["","","","","","(2) - Izmjereno u skladu s JIS B 8628","(2) - Izmjereno u skladu s JIS B 8628","(2) - Izmjereno u skladu s JIS B 8628","(2) - Izmjereno u skladu s JIS B 8628","(2) - Izmjereno u skladu s JIS B 8628","(2) - Izmjereno u skladu s JIS B 8628","(2) - Izmjereno u skladu s JIS B 8628","(2) - Izmjereno u skladu s JIS B 8628","(2) - Izmjereno u skladu s JIS B 8628"]
["","","","","","(3) - Izmjereno uz referentni protok u skladu s EN13141-7","(3) - Izmjereno uz referentni protok u skladu s EN13141-7"]
["","","","","","(4) - U skladu s propisom Komisije (EU) br. 1254/2014","(4) - U skladu s propisom Komisije (EU) br. 1254/2014"]
["","","","","","(5) - U skladu s propisom Komisije (EU) br. 1253/2014","(5) - U skladu s propisom Komisije (EU) br. 1253/2014"]
["","","","","","(6) - Pri referentnoj brzini protoka sukladno propisu Komisije (EU) br. 1254/2014","(6) - Pri referentnoj brzini protoka sukladno propisu Komisije (EU) br. 1254/2014"]
["","","","","","(7) - Kada se na zaslonu kontrolera pojavi ova ikona, očistite filtar. Redovito čišćenje filtra važno je zbog održavanja kvalitete isporučenog zraka te zbog energetske učinkovitosti jedinice.","(7) - Kada se na zaslonu kontrolera pojavi ova ikona, očistite filtar. Redovito čišćenje filtra važno je zbog održavanja kvalitete isporučenog zraka te zbog energetske učinkovitosti jedinice."]
["","","","","","(8) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(8) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(9) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(9) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","(10) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 se smatra kao 2x VAM1000)","(10) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 se smatra kao 2x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(11) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["Potrošnja snage - 50 Hz","Način rada razmjene topline","Nom.","Ultra visoko","kW","","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["","Obilazni način rada","Nom.","Ultra visoko","kW","","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["Kućište","Materijal","","","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","","","301","301","364","364","364","726","726"]
["","","","Širina","mm","","","828","828","1000","1000","1000","1510","1510"]
["","","","Dubina","mm","","","816","816","868","868","1160","868","1160"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","","33","33","51","54","63","128","145"]
["Ventilator","Količina zraka - 50 Hz","Način rada razmjene topline","Ultra visoko","m³/h","","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","","Obilazni način rada","Ultra visoko","m³/h","","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","Vanjski statički tlak - 50 Hz","","Ultra visoko","Pa","","","103 (1)","83.0 (1)","100 (1)","109 (1)","147 (1)","116 (1)","132 (1)"]
["Raspon rada","Min.","","","°CDB","","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","Maks.","","","°CDB","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Relativna vlažnost","","","%","","","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Razina tlaka zvuka - 50 Hz","Način rada razmjene topline","","Ultra visoko","dBA","","","32.0","33.0","34.5","36.0","36.0","39.5","40.0"]
["","Obilazni način rada","","Ultra visoko","dBA","","","32.0","33.5","34.5","36.0","36.0","40.5","40.0"]
["Sustav razmjene topline","","","","","","","Ukupna izmjena topline (osjetne + skrivene) zrak-zrak u poprečnom protoku.","Ukupna izmjena topline (osjetne + skrivene) zrak-zrak u poprečnom protoku.","Ukupna izmjena topline (osjetne + skrivene) zrak-zrak u poprečnom protoku.","Ukupna izmjena topline (osjetne + skrivene) zrak-zrak u poprečnom protoku.","Ukupna izmjena topline (osjetne + skrivene) zrak-zrak u poprečnom protoku.","Ukupna izmjena topline (osjetne + skrivene) zrak-zrak u poprečnom protoku.","Ukupna izmjena topline (osjetne + skrivene) zrak-zrak u poprečnom protoku."]
["Element za razmjenu topline","","","","","","","Specijalno procesiran nezapaljivi papir","Specijalno procesiran nezapaljivi papir","Specijalno procesiran nezapaljivi papir","Specijalno procesiran nezapaljivi papir","Specijalno procesiran nezapaljivi papir","Specijalno procesiran nezapaljivi papir","Specijalno procesiran nezapaljivi papir"]
["Promjer cijevi priključka","mm","","","","","","150","200","200","250","250","350","350"]
["Način rada","","","","","","","Režim izmjene topline, obilazni režim, režim osvježavanja","Režim izmjene topline, obilazni režim, režim osvježavanja","Režim izmjene topline, obilazni režim, režim osvježavanja","Režim izmjene topline, obilazni režim, režim osvježavanja","Režim izmjene topline, obilazni režim, režim osvježavanja","Režim izmjene topline, obilazni režim, režim osvježavanja","Režim izmjene topline, obilazni režim, režim osvježavanja"]
["Zvučna snaga (Lwa)","dB","","","","","","48","50","51","53","53","55","57"]
["Napajanje","Naziv","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]